招标文件

各投标单位：

万基控股集团有限公司招标中心拟对洛阳万基铝加工铸轧厂所需维修的3台冷却塔项目进行招标，望参加投标的单位按招标要求认真核算价格并按时投标，逾期将按弃标处理。

招标中心商务联系人：常小辉      联系方式：18137900563

铸轧厂技术联系人：  张  联      联系方式：13838858404

一、投标须知

1、本次招标采用传真报价，各投标单位请在2021年3月15日上午8-11时将报价单（每页加盖公章、签名，否则无效）传真至0379-67332447；参标的投标单位需在2021年3月12日下午17时30分前交纳投标保证金（人民币：5000元整）。

招标人指定的投标保证金的接收单位：

单位名称：洛阳万基铝加工有限公司

开 户 行：工行新安县支行

账    号：1705027609200066309

- 认真阅读招标文件，参与投标即视同完全响应。认真落实现场实际情况，报价不实（过高、过低）视为无效报价。中标单位必须严格按照招标文件技术要求及投标报价(价格、型号)签订、执行合同，否则即为违约，将列入失信黑名单，供应商分级管理作降级处理，并作相应处罚；

3、投标报价为一次性报价，招标单位可根据报价情况保留分配标的物的权利。各投标单位在都能满足规格型号使用要求的情况下，价格低者优先列为中标候选单位。

- 二、1、招标范围：详见技术要求（附后）；

- 2、招标方式：公开招标；

- 3、资质要求：投标单位须有相应生产、维修的营业范围，并能够提供相关资质及近三年相近的维修业绩及维修扫描合同。如果国家有强制性要求的资质文件，参标单位必须提供；

4、资质审验：

1）本次招标资格审查方式采用资格后审，即在评标过程中的初步评审开始时进行；

2）未在招标中心备案的投标人，需提供企业法人营业执照（年审过的有效件且必须有标的物经营范围）副本原件、相关资质许可、相关授权资料等原件及加盖公章复印件各一份、法人授权书、法人及投标人身份证复印件一份作资质预审，资质审验截止时间：2021年3月12日下午17时30分前。

- 5、投标单位一律按文件中的报价格式进行报价。

1）报价单位不得私自更改报价单的格式。

2）报价单上的报价说明，报价单位要认真阅读，如有异议，可补充说明，如不提出任何异议的，在定标后必须严格履行。

附件1  投标人法定代表人授权书(格式)

投标人法定代表人授权书

项目名称：

日    期：

致：(招标机构名称)

(投标人名称)，中华人民共和国合法企业，法定地址_______。

(授权人姓名)特授权(被授权人姓名)代表我公司全权办理针对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达对方以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                    授权人签名：

职        务：                    职      务：

投标人公章：

附件2

冷却塔维修投标报价单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 |  | 数量 |  | 单价（元） | 总价（元） | 使用单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却塔维修 | 300m³技术要求 （附后） | 台 |  | 2 |  |  |  | 铸轧车间 |
| 2 | 冷却塔维修 | 150m³技术要求 （附后） | 台 |  | 1 |  |  |  | 铸轧再生铝 |
| 合计（人民币）大写： 元整 |  |  |  | 台 |  | 3 | - ¥： |  |  |
| 备注：1、我公司已熟知此次冷却塔维修的各项技术要求（附后），承诺完全响应满足各项技术要求。 2、请分别列出使用单位冷却塔分项报价明细及施工内容清单。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、维修工期：     天维修安装调试结束 。

2、投标报价包含一切运杂费用。

3、报价税率为13%的增值税。

4、报价有效期：    天

5、付款方式：维修安装调试验收合格后付合同总价的90%，余10%为质保金。质保期满没有任何质量问题付清。

6、质保期：质保期为改造安装调试验收合格之日起12个月。

报价单位（盖章）：

法人或（委托人）签字：

报价时间：2021年 3月15日

铸轧厂冷却塔维修技术要求

铸轧厂#1、2轧机2个冷却塔（300t/h）和再生铝外循环1个冷却塔（150t/h）的清理和维修需满足以下技术要求：

一、施工内容要求

1、更换三台塔内的填料、填料支架、补水管支架、除雾器支架、塔内布水管、布水器、喷淋头及百叶窗，所有支架全部使用304不锈钢材质；

2、进行全面清理及除锈、除垢、防腐，包含风机支架、塔地脚支撑、爬梯和塔内管道的除锈、刷沥青防锈漆；塔内部的积垢和沉积物清除，外表卫生清理和旧漆脱除，经验收合格后刷新漆；

3、现场进行组装填料，在塔内堆积已组装好的填料，堆积完后填装除雾器；

4、1# 2#冷却塔（300t/h）散热器只进行内外除垢工作，清洗后不能损坏设备，保证冷却效果。

- 现场卫生清理，垃圾外运。

二、质量要求

1、填料支架、补水架、除雾器架采用304不锈钢槽钢和角钢制作；

2、支架设计牢固，焊缝美观，焊缝需酸洗。应符合:钢结构设计规范 GBJ17-86；

3、填料制造、检验、安装标准：电力部颁发的《冷却塔塑料部件技术条件》DL/T742-2001；

4、填料更换后达到原来的冷却效果，冷却塔在冷却水设计流量及45℃进塔水温的条件下，出塔水温应不大于35℃，闭式冷却塔的飘水率应＜0.005％；蒸发量应≤0.90％。测试标准：工业冷却塔测试技术规定NDGJ89-88；

5、1# 2#冷却塔（300t/h）散热器内外除垢后，冷却塔在冷却水设计流量及45℃进塔水温的条件下，出塔水温应不大于35℃。

三、材料要求

1、淋水填料技术要求

a、填料厚度在0.3mm以上，氧指数大于35，且具有抗紫外线、抗老化、抗冲击、不脆、不裂、不坍塌等特性；

b、投标方应提供消防机构或其他权威部门的质量检测报告；

c、填料不得掺杂再生原材料，必须全部采用全新PVC原材料制作；

d、填料应具有良好的热力性能及阻力特性，耐高温、抗低温，阻燃性能好，使用寿命长，具有较好的强度和刚度；

e、在65℃条件下，不发生几何变形，在－35℃条件下不破碎、脆裂，具有良好的阻燃性能。

f、更换的填料要经甲方按要求验收合格。

2、淋水喷头技术要求

a、采用反射式III型喷头，材质采用APS工程塑料，由喷嘴、溅水碟、支架及螺母等构件组成；

b、喷溅装置表面光洁、塑化良好、形状规整、色泽一致、无裂纹、孔洞、气泡、凹陷和明显杂质，模合线、溢边修剪整齐，无明显变形，抗温热老化性能良好；

c、具有良好的物理力学性能和足够的刚度。

备注：以上技术要求条款包括但不限于此，须满足生产使用单位的设备正常运行需要为准（备注：投标单位需到现场与技术联系人共同查看现场实际情况、并进行技术交流沟通）。

附件：合同条款

维 修 合 同

（仅供参考）

合同编号：WJ-CG(2021)-0000

买方：洛阳万基华实商贸有限公司                        签订时间：/年/月/日

卖方：****************有限公司                        签订地点：新安县产业集聚区

一、产品名称、规格型号、数量、单价、总金额、供货时间：

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 不含税金额： 税率：13% 税额： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币大写）： ￥： |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货时间：/年/月/日前维修完毕。 |  |  |  |  |  |  |  |

二、质量要求、技术标准：按照合同中物资最新国家标准         以及买方提供的规格质量要求执行，卖方应保证其提供的货物在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求，满足买方使用；产品应附相应的合格证、说明书等文件。有特殊使用要求的，卖方有义务向买方说明或指导使用。卖方采用的包装物应符合国家标准，适于产品运输和保存，包装物属产品的组成部分由卖方提供且不作回收，费用含在合同总价内。

三、质保期及质保责任：质保期为货到买方仓库经买方实际领用之日起/个月，质保期内卖方对合同产品承担“三包”责任，如造成损失的，同时应赔偿损失，更换后的产品重新计算质保期。

四、交货地点及费用负担：卖方送货至买方仓库，运输、卸货由卖方负责且费用已含在合同总价内。

五、验收标准及提出异议期限：按本合同第二条标准验收，买方提出异议的期限为货到买方仓库至质保期满，以电话、书面形式或电子邮件向卖方提出。

六、结算方式和付款时间：结算方式为银行电汇或银行承兑汇票。货物运至买方仓库，卖方根据买方验收合格并实际领用的数量，向买方开具对应数量货物总价的增值税专用发票，买方收到审核无误后10个工作日之内入账，自入账之日起90个工作日内支付标的物总价90%货款，质保金10%，质保期满无质量异议付清；

七、违约责任：1、卖方每延期一天交付货物应向买方支付合同总价的0.5%作为违约金，超过7天买方可单方解除合同；2、无论何时买方发现卖方所供货物属假冒伪劣、掺杂使假产品，不受本合同质量异议期的限制，卖方除赔偿因此给买方或买方关联公司造成的损失外，还应承担损失总额（含直接和间接损失）或合同总额20%的违约金（以二者高者为准，如违约金不足一万元的，按一万元计算）。3、因买方原因导致未能在规定的期限内付清货款，逾期后双方应先协商解决，如协商未果，经诉讼程序解决的，买方应当依据合同订立时1年期贷款市场报价利率向卖方支付逾期付款利息。4、因卖方违约原因买方暂停支付货款的，买方不承担任何逾期付款责任。

八、解决合同纠纷的方式：双方友好协商；协商不成，提交买方所在地有管辖权的人民法院裁决。

九、其它约定事项：1、质保期内，若卖方接到买方就有关产品质量异议的通知后4小时内无书面答复或怠于处理的，买方有权自行或联系第三方处理，产生的费用由卖方全部承担（买方可在未付款项中扣除）。2、卖方相关人员若对买方相关人员有行贿、赠送物品等商业不正当交往情形，买方则停止向卖方支付未付合同款，直至上述情形卖方主动配合调查清楚；买方同时有权扣除卖方合同总额20%的货款作为违约金。3、若卖方所供货物价格高于市场价格或同行价格，卖方应向买方支付差价2倍的违约金；如发现第二次，除由卖方支付合同总额20%违约金外，买方有权单方终止合同。4、有效期内若合同货物的市场价格发生较大变化时，双方可进一步协商确定供货价格。5、卖方必须开具税务部门认可及符合合同约定的正规税务发票，否则买方有权停止付款。6、各种书面或电子文件的送达以本合同所记载的联系方式为准，如有变动，应及时书面通知对方。

十、合同有效期：本合同一式五份，买方持四份，卖方持一份，自买卖双方签字盖章之日起生效，到货款两清索赔完毕时终止。

| 买方：洛阳万基华实商贸有限公司 地址：新安县产业集聚区 邮箱：1291494242@qq.com 电话：0379-67332402 税号：91410323MA40WDXA6G 开户行：洛阳银行新安县支行 账号：676910020000003008 委托代理人： | 卖方： 地址： 邮箱： 税号： 开户行： 账号： 委托代理人： |
| --- | --- |